关于对工程建设行业标准《无机轻集料保温砂浆系统技术规程》征求意见的函

各有关单位及专家：

根据住房和城乡建设部 “关于印发《2009年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知”（建标〔2009〕88号），由广厦建设集团有限责任公司和宁波荣山新型材料有限公司负责主编的行业标准《无机轻集料保温砂浆系统技术规程》，目前已完成征求意见稿，现上网公开征求意见，敬请提出修改意见或建议，并请于2010年3月20日前将意见以书面\电子邮件或传真的方式反馈给我们。

衷心感谢你们的支持。

宁波荣山新型材料有限公司

联系地址：浙江省宁波市江南路1558号浙大科技园16楼

邮编：315040 

联系人：阮 华

电话：0574-27785302 13355988848 

传真：0574-27785308（请注明收件人）

EMAIL： ruan@longsan.com

附件：无机轻集料保温砂浆系统技术规程（征求意见稿）.doc
[image: image16.emf]

UDC
中华人民共和国行业标准
P                                           JGJ ××××－201×
[image: image17.png]


  
无机轻集料保温砂浆系统技术规程
Technical specification for thermal insulating rendering systems made of mortar with mineral binder and using lightweight inorganic granule as aggregate
（征求意见稿）
201×－××－××发布                        201×－××－××实施
[image: image18.png]



中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

中华人民共和国行业标准

无机轻集料保温砂浆系统技术规程

Technical specification for thermal insulating rendering systems made of mortar with mineral binder and using lightweight inorganic granule as aggregate
JGJ×××－201×
J×××－201×
主编单位：广厦建设集团有限责任公司

          宁波荣山新型材料有限公司

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 

施行日期：201× 年 × 月 × 日
中国建筑工业出版社
2010北 京

前　　　言

根据住房和城乡建设部《2009年工程建设标准规范制定、修订计划》（建标[2009]88号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.性能要求；5.材料的检验与验收；6. 设计；7. 施工；8.工程验收。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由宁波荣山新型材料有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送宁波荣山新型材料有限公司（地址：浙江省宁波市江南路1558号浙大科技园16楼，邮编：315040），或广厦建设集团有限公司（杭州市玉古路166号，邮编：310013）。

本规程主编单位：广厦建设集团有限责任公司

                宁波荣山新型材料有限公司

本规程参编单位：中国建筑科学研究院

                中国建筑材料科学研究总院

                浙江大学

                上海市建筑科学研究院

                浙江省建筑科学设计研究院

                河南省建筑科学研究院

                武汉奥捷高新技术有限公司

                杭州泰富龙新型建筑材料有限公司

                南京臣功节能材料有限公司

                杭州安阳建材科技有限公司

                南阳天意保温耐火材料有限公司

                浙江鸿翔保温科技有限公司

                太原思科达科技发展有限公司

                深圳市思科达科技有限公司

                浙江东辰建设控股集团公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：
目 次
1  总 则.....................................................................1

2  术 语.....................................................................2

3 基本规定...................................................................3

4 材料及系统的技术要求.......................................................4

5 材料的检验与验收...........................................................7

5.1试验方法..................................................................7

5.2材料的检验................................................................7

5.3材料的进场验收............................................................8

6  设计......................................................................10

6.1 一般规定.................................................................10

6.2建筑构造.................................................................10

7  施工......................................................................11

7.1一般规定.................................................................11

7.2施工准备.................................................................11

7.3施工流程.................................................................11

7.4 施工要点.................................................................12

7.5成品保护.................................................................13

7.6安全文明施工.............................................................13

8 质量验收...................................................................15

8.1一般规定.................................................................15

8.2主控项目.................................................................16

8.3一般项目................................................................ 17

附录A无机轻集料保温砂浆保温系统基本构造. ...................................19

附录B系统及其组成材料性能试验方法. .........................................21

附录C保温层和抗裂层的允许偏差量及检验方法...................................33

附录D质量验收记录...........................................................34

本规程用词说明...............................................................35

条 文 说 明................................................................. 36

1 总  则
1.0.1  为规范无机轻集料保温砂浆系统墙体保温工程技术要求，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于无机轻集料保温砂浆系统，用于以混凝土或砌体为基层墙体的民用建筑的墙体保温工程。
1.0.3  无机轻集料保温砂浆系统除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术   语
2.0.1  外墙保温工程 external thermal insulation on walls

对建筑物外墙所进行的节能保温设计、施工等各项技术工作和已完成的工程实体。
2.0.2  无机轻集料保温砂浆系统thermal insulating rendering systems made of mortar with mineral binder and using lightweight inorganic granule as aggregate

由界面层、无机轻集料保温砂浆保温层、抗裂防护层及饰面层组成的保温系统。
2.0.3  基层  substrate

保温系统所依附的墙体。
2.0.4  界面砂浆 interface treating agent

用以改善基层与保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。
2.0.5  无机轻集料保温砂浆the mortar with mineral binder and using lightweight inorganic granule as aggregate

以无机轻集料（憎水型膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠、闭孔珍珠岩、陶砂等）为保温材料、以水泥或石膏无机胶凝材料为主要胶结料并掺加高分子聚合物及其他功能性添加剂而制成的建筑保温干粉砂浆。
2.0.6  抗裂砂浆 anti-crack mortar

由水泥或其他无机胶凝材料、高分子聚合物和填料等材料配制而成，能满足一定变形而具有一定的抗裂性能的砂浆。
2.0.7  耐碱型玻璃纤维网格布（以下简称耐碱型网布） alkali-resistant glass fiber mesh

以玻璃纤维织成的网格布为基布，表面涂覆高分子耐碱涂层制成的网格布。
2.0.8  塑料锚栓 plastic fastener

由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成的用于将耐碱型网布固定于基层墙体的专用连接件。金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐蚀处理的金属制成，塑料钉和带圆盘的塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。
3  基本规定

3.0.1  保温系统应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，同时系统内的各个面层之间应具有变形协调的能力。
3.0.2  外墙外保温系统应能长期承受自重而不产生有害的变形。
3.0.3  外墙外保温系统应能承受风荷载的作用而不产生破坏。
3.0.4  外墙外保温系统应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。
3.0.5  外墙外保温工程应与基层墙体有可靠连接，避免在地震时脱落。
3.0.6  外墙外保温工程应具有防水渗透性能。
3.0.7  保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家现行相关建筑节能设计标准的规定。
3.0.8  保温系统各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并具有防腐性。在可能受到生物侵害（鼠害、虫害等）时，墙体保温工程还应具有防生物侵害性能。
3.0.9  外墙外保温系统饰面层为饰面砖时，应有相应的技术保障措施。
3.0.10  保温系统的各组成砂浆均为单组分砂浆，除水外，现场不得再添加其他材料。
3.0.11  检测数据的判定应采用国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170中规定的修约值比较法进行。
4  系统及其材料性能要求
4.0.1  外墙外保温时，无机轻集料保温砂浆系统应进行耐候性检验。
4.0.2  无机轻集料保温砂浆系统性能应符合表4.0.2规定。
表4.0.1  无机轻集料保温砂浆系统的性能指标
	项 目
	性能要求

	耐候性
	    涂料饰面经80次高温（70℃）-淋水（15℃）和5次加热（50℃）-冷冻（-20℃）循环后不得出现开裂、空鼓或脱落；面砖饰面则增加至30次加热（50℃）-冷冻（-20℃）循环）。抗裂面层与保温层的拉伸粘结强度Ⅰ型保温砂浆≥0.15MPa，Ⅱ型保温砂浆≥0.10MPa，并且破坏部位应位于保温层内。耐候性试验后，面砖饰面系统的拉伸粘结强度≥0.40MPa。

	抗冲击性
	普通型：  3J，且无宽度大于0.10mm的裂缝；
加强型： 10J，且无宽度大于0.10mm的裂缝。

	抹面层不透水性
	2h不透水

	吸水量
	系统在水中浸泡1h后的吸水量不得大于或等于1.0kg/m2。

	抹面层复合饰面层水蒸气湿流密度
	≥ 0.85g/（m2·h）

	耐冻融性能
	    30次冻融循环后，系统无空鼓、脱落，无渗水裂缝；抹面层与保温层的拉伸粘结强度≥0.10MPa。

	热阻
	给出热阻测试值。

	注：1  外墙外保温系统基本构造见本规程第A.0.1和A.0.2条；
    2  外墙内保温及分户墙保温系统基本构造分别见本规程第A.0.3和A.0.4条，这两个系统不做耐候性；

3  当需要检验外墙保温系统抗风荷载性能时，性能指标和试验方法由供需双方协商确定。


4.0.3  界面砂浆的性能应符合表4.0.2的要求。
表4.0.2  界面砂浆的性能指标
	项  目
	单  位
	指  标

	拉伸粘结强度
	原强度
	MPa
	≥0.90

	
	浸水
	MPa
	≥0.70

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


4.0.4  无机轻集料保温砂浆按其干密度分为Ⅰ型和Ⅱ型，其性能应符合表4.0.3的要求。
表4.0.3  无机轻集料保温砂浆的性能指标
	项  目
	单  位
	性能要求

	
	
	Ⅰ型
	Ⅱ型

	干密度
	kg/m3
	≤ 350
	≤ 450

	抗压强度
	MPa
	≥ 0.50
	≥ 1.00

	抗拉强度
	MPa
	≥ 0.12 
	≥ 0.16

	导热系数
	W/m·K
	≤ 0.070
	≤ 0.085

	稠度保留率（1h）
	%
	≥ 60

	线性收缩率
	%
	≤ 0.25

	软化系数
	—
	≥ 0.60

	抗冻性能
	抗压强度损失率
	%
	≤ 20

	
	质量损失率
	%
	≤ 5

	石棉含量
	—
	不含石棉纤维

	放射性
	—
	同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0

	燃烧性能
	—
	A级


4.0.5 抗裂砂浆的性能应符合表4.0.4的要求。
表4.0.4  抗裂砂浆的性能指标
	项  目
	单  位
	指  标

	抗裂砂浆
	可使用时间
	可操作时间
	h
	≥1.5

	
	
	在可操作时间内拉伸粘结强度
	MPa
	≥0.70

	
	原拉伸粘结强度（常温28d）
	MPa
	≥0.70

	
	浸水拉伸粘结强度（常温28d，浸水7d）
	MPa
	≥0.5

	
	透水性（24h）
	mL
	≤2.5

	
	压折比
	—
	≤3.0


4.0.6  耐碱型网布的性能应符合表4.0.5的要求。
表4.0.5  耐碱型网布的性能指标
	项目
	单  位
	性能要求

	网孔中心距
	mm
	4～8

	单位面积质量
	g/m2
	≥130

	拉伸断裂强力(经、纬向)
	N/50mm
	≥1000

	断裂伸长率(经、纬向)
	%
	≤4.0

	耐碱断裂强力保留率(经、纬向)
	%
	≥75

	可燃物含量
	%
	≥12


4.0.7  塑料锚栓有效锚固深度不小于25mm，塑料圆盘直径不小于50mm，套管外径7～10mm，单个塑料锚栓抗拉承载力标准值在C25混凝土基层不小于0.80kN，其他砌体基层不小于0.30kN。
4.0.8  弹性底涂的性能应符合表4.0.7的要求。
表4.0.7 弹性底涂的性能指标
	项  目
	单  位
	指  标

	容器中的状态
	—
	搅拌后无结块，呈均匀状态

	施工性
	—
	刷涂无障碍

	干燥时间
	表干时间
	h
	≤ 4

	
	实干时间
	h
	 ≤ 8

	断裂伸长率
	%
	≥ 100

	表面憎水率
	%
	≥ 98


4.0.9 柔性腻子的性能应符合标准《建筑外墙用腻子》JG/T157的要求；同时柔性腻子应与选用的涂料具有相容性。
4.0.10  饰面涂料必须与无机轻集料保温砂浆系统的材料相容，其性能除应符合国家及行业相关标准外，还应满足表4.0.10的抗裂性能要求。
表4.0.10 保温饰面涂料的抗裂性能指标
	项   目
	指   标

	抗裂性
	平涂用涂料
	断裂伸长率≥150%

	
	连续性复层建筑涂料
	主涂层的断裂伸长率≥100%

	
	浮雕类非连续性复层建筑涂料
	主涂层初期干燥抗裂性满足要求


4.0.11  外保温饰面砖应采用粘贴面带有燕尾槽的产品并不得残留脱模剂。其性能除应符合国家及行业相关标准外，还应满足表4.0.11的要求。
表4.0.11  饰面砖的性能指标
	项目
	单  位
	指标

	单块尺寸
	表面面积
	m2
	≤ 0.02

	
	厚度
	mm
	≤ 7.5

	单位面积质量
	kg/m2
	≤ 20

	吸水率
	%
	1.0～3.0

	抗冻性
	—
	10次冻融循环无破坏


4.0.12  陶瓷墙地砖胶粘剂的性能应符合标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定。
4.0.13  陶瓷墙地砖填缝剂的性能应符合标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的规定。
5  材料的检验与验收
5.1  试验方法
5.1.1  无机轻集料保温砂浆系统试样应按照生产厂家说明书规定的保温系统组成的各品种砂浆的水灰比、构造要求和施工方法进行制备。
5.1.2  系统性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.2节的规定进行。系统耐候性试验后，应按标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定进行饰面砖粘结强度试验。断缝应从饰面砖表面切割至抗裂防护层外表面（不应露出增强网），深度应一致。
5.1.3  界面砂浆的性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.3节的规定进行。
5.1.4  无机轻集料保温砂浆的性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.4节的规定进行。
5.1.5  抗裂砂浆的性能应符合表4.0.4的要求，性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.5节的规定进行。
5.1.6  耐碱型网布的性能应符合表4.0.5的要求。性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.6节的规定进行。
5.1.7  塑料锚栓的抗拉承载力应按本规程附录B第B.7节的规定进行试验。
5.1.8  弹性底涂的性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.8节的规定进行。
5.1.9  柔性腻子的性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.9节的规定进行。
5.1.10  饰面涂料性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.10节的规定进行。
5.1.11  外保温饰面砖性能指标的试验方法应按本规程附录B第B.11节的规定进行。
5.1.12  陶瓷墙地砖胶粘剂的性能指标的试验方法应按标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定进行。
5.1.13  陶瓷墙地砖填缝剂的性能指标的试验方法应按标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的规定进行。
5.2  材料的检验
5.2.1  检验分为出厂检验和型式检验，并应符合下列规定：
1  出厂检验项目可按表5.2.1执行。企业可根据实际需要增加其他出厂检验项目，并应进行净含量检验，检验合格并附有合格证方可出厂。
表5.2.1  保温系统组成材料出厂检验项目
	材料名称
	出厂检验项目

	界面砂浆
	原拉伸粘结强度、可操作时间

	无机轻集料保温砂浆
	干密度、稠度保留率

	抗裂砂浆
	原拉伸粘结强度、可操作时间

	耐碱型网布
	网孔中心距、单位面积质量、拉伸断裂强力、断裂伸长率

	塑料锚栓
	塑料圆盘直径、单个塑料锚栓抗拉承载力标准值

	弹性底涂
	容器中的状态、施工性、表干时间

	柔性腻子
	容器中的状态、施工性、表干时间

	饰面层涂料
	涂膜外观、施工性、表干时间、抗裂性

	陶瓷墙地砖胶粘剂
	原拉伸粘结强度、晾置时间

	陶瓷墙地砖填缝剂
	标准试验条件下抗折强度及抗压强度、吸水量


2  型式检验
型式检验项目应为本规程第4章表格中所列项目。在正常情况下，型式检验项目每2年进行一次。有下列情况之一，应进行型式检验：
1） 新产品定型鉴定时；
2） 产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更，影响产品性能指标时；
3） 产品停产半年以上恢复生产时；
4） 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。
5.2.2  组批规则与抽样方法应符合下列规定：
1  同种产品、同一级别、同一规格的粉状材料以100t为一批，不足一批以一批计。每一批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀，按四分法缩取比试验所需量大1.5倍的试样为检验样；
2  其他材料应按相关标准的规定执行。
5.2.3  判定检验结果时，若全部检验项目符合本规程规定的技术指标要求，则判定为合格；若有两项或两项以上指标不符合规定时，则判定为不合格；若有一项指标不符合规定时，应对同一批产品进行加倍抽样复检不合格项，如该项指标仍有一个样不合格，则判定为不合格。若复检项目符合本规程规定的技术指标要求，则判定为合格。
5.3  材料进场验收
5.3.1  保温工程所用材料的品种、性能必须符合设计和有关标准的要求。外观和包装应完整、无破损，各种组成的砂浆均为单组分成品砂浆。进场后，应按国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定进行质量检查和验收。
1  检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告。
2  现场抽样复验，复验应为见证取样送检，随机抽样，检查复验报告。复验材料包括无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、耐碱型网布、陶瓷墙地砖胶粘剂、陶瓷墙地砖填缝剂。复验项目见表5.2.1，其他材料应按相关规定进行试验。
表5.3.1  保温系统主要组成材料复验项目
	材料名称
	复验项目

	界面砂浆
	原拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度

	无机轻集料保温砂浆
	干密度、抗压强度、导热系数

	抗裂砂浆
	原拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、压折比

	耐碱型网布
	单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱强力保留率、断裂伸长率

	陶瓷墙地砖胶粘剂
	原拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度

	陶瓷墙地砖填缝剂
	标准试验条件下抗折强度及抗压强度、吸水量


5.3.2  无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、陶瓷墙地砖胶粘剂、耐碱网布和陶瓷墙地砖填缝剂的抽样复验应符合下列规定：
1  检查方法：随机抽样送检，核查复验报告。
2  检查数量：墙体节能工程中，同一厂家同一品种的产品，当单位工程保温墙体面积在5000m2以下时各抽查不少于1次；当单位工程保温墙体面积在5000～10000m2时各抽查不少于2次；当单位工程保温墙体面积在10000～20000m2时各抽查不少于3次；当单位工程保温墙体面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。
6 设  计
6.1  一般规定
6.1.1  采用无机轻集料保温砂浆进行外墙体保温设计时，应优先选用外保温系统，且外墙外保温厚度不宜大于50mm。
6.1.2 当外保温系统的饰面层采用粘贴饰面砖做法时，系统供应商应提供包括饰面砖拉伸粘结强度内容的耐候性检验报告，并应符合下列规定：
1  粘贴饰面砖工程应进行专项设计，编制施工方案，并应符合《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的规定。
2  工程施工前应做样板墙，进行面砖拉拔试验，经建设、设计和监理等单位确认后方可施工。
3  面砖饰面外墙外保温系统，应使用符合相关标准要求的面砖胶粘剂和填缝剂。
6.1.3 在设计中无机轻集料保温砂浆导热系数修正值为1.2，无机轻集料保温砂浆的蓄热系数按下表选取。
                  表6.1.3 无机轻集料保温砂浆蓄热系数选取表
	保温砂浆类型
	蓄热系数S
	修正系数

	Ⅰ型
	1.20 W/m2·K
	1.2

	Ⅱ型
	1.50 W/m2·K
	1.2


6.1.4  无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统必须重视密封和防水构造设计，不得有水渗入保温层及基层。
6.1.5  重要部位应有详图。水平的或倾斜的出挑部位及延伸至楼地面以下的部位应做好防水处理。在墙体上安装的设备或管道应固定于基层墙体上，同时应做好密封和防水处理。
6.2  建筑构造
6.2.1  外墙外保温系统构造宜由界面层、保温层、抗裂面层、饰面层组成，应符合本规程第A.0.1条、第A.0.2条的要求。
6.2.2  外墙内保温及分户墙保温系统构造宜由界面层、保温层、抗裂面层、饰面层组成，符合本规程第A.0.3条的要求。
6.2.3  外墙保温系统应优先选用外保温系统，当墙体平均传热系数无法满足要求时，宜选用内外复合保温，系统构造应符合本规程第A.0.4条的要求，其他要求应符合本规程第6.2.1条和6.2.2条。
6.2.4  无机轻集料保温砂浆层厚度应符合墙体热工性能设计要求。应严格控制抗裂面层厚度。复合耐碱型网布的抗裂面层厚度为：涂料饰面时不应小于3mm，面砖饰面时不应小于5mm。
6.2.5  面砖饰面时，抗裂面层的耐碱型网布外侧应采用塑料锚栓锚固，且塑料锚栓的数量每平方米应大于5个。
6.2.6  外墙外保温涂料饰面系统的抗裂面层中，必要时应设置抗裂分格缝。应做好分格缝的防水设计，应确保雨水不会渗入保温层及基层。
7 施  工
7.1  一般规定
7.1.1  外保温工程施工期间，环境温度应不低于5℃；夏季应避免阳光暴晒；在5级以上大风天气和雨天不得施工。
7.1.2  保温工程实施前应编制专项施工方案并应经监理（建设）单位认可后方可实施。施工前应进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。
7.1.3  保温砂浆工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。应避免在潮湿的墙体上做保温层。
7.2   施工准备
7.2.1  基层应经过工程验收达到质量标准。施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清理干净。基层表面高凸处应剔平，对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等应凿到实处，用1：2.5水泥砂浆分层补平，把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。低处应用保温砂浆或水泥砂浆补平。门窗口与墙体交接处应填补实。
7.2.2  外保温施工前，外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕，伸出墙面的预埋件、连接件应安装完毕，并应按外保温系统厚度留出间隙。
7.2.3  脚手架或操作平台必须验收合格。脚手架搭设必须符合标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的要求。
7.2.4  施工应准备以下主要机具和设备：
1  垂直运输机械、砂浆搅拌机或手提式电动搅拌器、磅秤等机械设备；
2  锯齿型批刀、平口批刀、铝合金刮尺、托盘、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等粉刷工具；
3  水准仪、经纬仪、钢卷尺、靠尺、塞尺、墨斗、方尺、探针等检测器具；
4  若采用机械化喷涂施工时，砂浆的喷涂机械设备等。
7.2.5  对于相同的构造做法，应在现场采用相同工艺制作样板间或样板件，并应经有关各方认可后方可实施。
7.3 工艺流程
7.3.1  涂料饰面外墙外保温工程的工艺流程宜按下列工序进行：
基层处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线（块）→做灰饼、冲筋→界面砂浆施工→配制保温砂浆→保温砂浆层施工→保温砂浆养护→保温层验收→弹分格线、安装分格槽等→底层抗裂砂浆施工→压入耐碱型网布→面层抗裂砂浆施工→验收→涂料饰面施工。
7.3.2  面砖饰面外墙外保温工程的工艺流程宜按下列工序进行：
基层处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线（块）→做灰饼、冲筋→界面砂浆施工→配制保温砂浆→保温砂浆层施工→保温砂浆养护→保温层验收→弹分格线、安装分格槽等→底层抗裂砂浆施工→压入耐碱型网布→安装塑料锚栓→面层抗裂砂浆施工→验收→粘贴饰面砖。
7.3.3  外墙内保温及分户墙保温工程的工艺流程宜按下列工序进行：
基层处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线（块）→做灰饼、冲筋→界面砂浆施工→配制保温砂浆→保温砂浆施工→保温砂浆养护→保温层验收→底层抗裂砂浆施工→压入耐碱型网布→面层抗裂砂浆施工→验收→饰面施工。
7.4  施工要点
7.4.1  基层处理和验收时应检查基层是否满足设计和施工方案要求。
7.4.2  保温工程施工时应吊垂线、套方。在建筑外墙大角及其他必要处应挂垂直基准线，控制保温砂浆表面垂直度。
7.4.3  保温砂浆施工前应弹抹灰厚度控制线，并应根据建筑内部和墙体保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线。
7.4.4  应用保温砂浆做标准饼，然后冲筋，其厚度应以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准，并应进行垂直度检查，门窗口处及墙体阳角部分宜做护角。
7.4.5  界面砂浆应均匀涂刷于基层面。
7.4.6  保温砂浆应按照设计或产品使用说明书的要求配制。采用机械搅拌，机械搅拌时间不宜少于3min，且不宜大于6min。搅拌好的砂浆应在2h内用完。
7.4.7  保温浆料施工应在界面砂浆形成强度前分层施工，保温层与基层之间及各层之间粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
7.4.8  保温砂浆养护及验收：施工后24h内应做好保温隔热层的养护，严禁水冲、撞击和振动。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直，对平整度偏差量不符合本规程附录C要求的，应进行修补。
7.4.9  抗裂砂浆施工时，应预先将抗裂砂浆均匀施工在保温层上，耐碱型网布必须埋入抗裂砂浆层中，严禁耐碱型网布直接铺在保温层面上用砂浆涂布粘结。抗裂砂浆层厚度应为：涂料饰面时不小于3mm；面砖饰面时单层耐碱型网布不小于5mm，双层耐碱型网布加面砖不小于7mm。搅拌好的抗裂砂浆应在可操作时间内用完。对平整度偏差量不符合附录C要求的，应进行修补。
7.4.10  耐碱型网布施工应符合下列规定：
1  
HI或产品使用说明书配置施工大面耐碱型网布前，必须把门、窗洞口耐碱型网布翻包边先做好。应在门、窗的四个角各做一块200mm×300mm的耐碱型网布，45°斜贴后，大面上的网布才可继续粘贴埋入。
2  在抗裂砂浆可操作时间内，应将裁剪好的耐碱型网布铺展在第一层抗裂砂浆上，并应将弯曲的一面朝里，沿水平方向绷直绷平，用抹刀边缘线抹压铺展固定，尽量将耐碱网布压入底层抗裂砂浆中。然后由中间向上下、左右方向将面层抗裂砂浆抹平整，确保砂浆紧贴耐碱网布，粘结应牢固、表面平整，砂浆料应涂抹均匀。耐碱型网布左右搭接宽度不应小于50mm，转角处耐碱型网布左右搭接宽度不应小于100mm，上下搭接宽度不应小于80mm，不得使耐碱型网布皱褶、空鼓、翘边。
3  在保温系统与非保温系统部分的接口部分，大面上的耐碱网布应延伸搭接到非保温系统部分，搭接宽度不应小于100mm。
4  对装饰缝、伸缩缝，应沿凹槽将耐碱型网布埋入抗裂砂浆内。
7.4.11  塑料锚栓的安装应在网格布压入后进行。应使用冲击钻钻孔，在基层内的有效锚固深度不宜小于25mm，钻孔深度根据使用的保温层厚度采用相应长度的钻头，钻孔深度宜比塑料锚栓长10～15mm。
7.4.12  涂料饰面应采用柔性腻子和弹性涂料。涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂透底、起皮和掉粉。
表7.4.12-1  柔性腻子的性能指标
	项    目
	单  位
	技术指标

	容器中状态
	—
	无结块、均匀

	施工性
	—
	刮涂无障碍

	干燥时间（表干）
	h
	≤5

	初期干燥抗裂性（6h）
	—
	无裂纹

	打磨性
	—
	手工可打磨

	吸水量
	g/10min
	≤2.0

	　耐水性（96h）
	—
	无起泡、无开裂、无掉粉

	耐碱性（48h）
	—
	无起泡、无开裂、无掉粉

	粘结强度
	标准状态
	MPa
	≥0.60

	
	冻融循环（5次）
	MPa
	≥0.40

	柔韧性
	—
	直径50mm,无裂纹

	非粉状组分的低温贮存稳定性
	—
	-5℃冷冻4h无变化，刮涂无障碍


表7.4.12-2  柔性腻子与涂料层的相容性
	项    目
	技术指标

	柔性腻子复合上涂料层后的耐水性（96h）
	无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色

	柔性腻子复合上涂料层后的耐冻融性（5次）
	无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色


7.4.13  面砖粘贴应采用符合标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定的胶结剂，符合标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的规定的填缝剂，面砖宜采用轻质面砖。面砖的填缝应在面砖固定至少24h，面砖已经稳定并具一定强度后进行。
7.5  成品保护
7.5.1  保温施工应有防晒、防风雨、防冻措施。外保温完成后严禁在墙体处近距离高温作业。
7.5.2  保温施工应采取措施防止施工污染。
7.5.3  保温施工时严禁重物或尖物撞击墙面和门窗框，以免损伤破坏，对碰撞坏的墙面及门窗框应及时修复。
7.6  安全文明施工
7.6.1  保温施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。
7.6.2  电器机具应由专人负责。电动机接地必须安全可靠，非机电人员不得动用机电设备。
7.6.3  高空作业必须系好安全带，并正确使用个人劳动防护用品。
7.6.4  施工操作前，应按有关操作规程检查脚手架是否牢固，经检查合格后方能进入岗位操作，施工过程中应加强检查和维护。
7.6.5  废弃不用的浆料应在指定地点倒弃，以便统一回收处理。
7.6.6  施工现场材料应堆放整齐，并应作好标识。
7.6.7  切割面砖等板材时应边浇水边切割，以防产生粉尘。
7.6.8  施工过程中应及时清理建筑垃圾，严禁随意抛撒，施工垃圾应及时清运，并应适量洒水减少扬尘。
7.6.9  施工过程中宜使用低噪音的施工机具。
8  质量验收
8.1  一般规定
8.1.1  本章适用于无机轻集料保温砂浆系统的墙体节能工程质量验收。墙体保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411有关规定进行施工质量验收。工程质量验收表见本规程附录D。
8.1.2  主体结构完成后进行施工的保温工程，应在主体或基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。
8.1.3  材料进场验收应遵守下列规定：
1  对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。
2  对材料的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。进入施工现场的无机轻集料保温砂浆系统组成材料应具备出厂合格证、中文说明书及相关性能型式检测报告。
3  无机轻集料保温砂浆系统组成材料的燃烧性能应符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016等的规定。
4  无机轻集料保温砂浆系统组成材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。
8.1.4  墙体保温工程当采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。
8.1.5 墙体保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：
1  保温层附着的基层及其表面处理；
2  塑料锚栓；
3  耐碱型网布铺设；
4  墙体热桥部位处理；
5  被封闭的保温砂浆厚度；
8.1.6  墙体保温工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。
8.1.7  墙体保温工程验收的检验批划分应符合下列规定：
1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2墙体保温施工面积划分为一个检验批，不足500 m2也为一个检验批。
2  检验批的划分也可根据保温施工与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。
8.2  主控项目
8.2.1  无机轻集料保温砂浆墙体保温系统及主要组成材料性能应符合本规程规定。
    检查方法：检查型式检验报告和进场复验报告。
8.2.2 用于墙体保温工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。
检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件按进场批次全数检查。
8.2.3  无机轻集料保温砂浆的导热系数、密度、抗压强度应符合设计要求。
检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。
检查数量：全数检查。
8.2.4  墙体保温工程采用的界面砂浆、保温砂浆、抗裂砂浆及耐碱型网布，其复验项目、检验方法及检查数量应按本规程第5.2.1条第2款和第5.2.2条执行。
8.2.5  墙体保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。
检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每100m2抽查1处，每处不得少于10m2。
8.2.6  墙体保温工程各层构造做法以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按照经过认可的施工方案施工。
检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：墙体保温工程中，每检验批不同构造做法各抽查3处。
8.2.7  墙体保温工程的施工，应符合下列规定：
1  无机轻集料保温砂浆的厚度必须符合设计要求。
2  保温浆料应分层施工。保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
3  当墙体保温工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。
检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：墙体保温工程中，每个检验批抽查不少于3处。
8.2.8  无机轻集料保温砂浆应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和抗压强度。无机轻集料保温砂浆的同条件养护试件应见证取样送检。
检验方法：核查试验报告。
检查数量：每个检验批应抽样制作同条件养护试块3组。
8.2.9  墙体保温工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的要求，并应符合下列规定：
1  饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。
2  采用粘贴饰面砖做饰面层时，其安全性与耐久性必须符合设计和有关标准的规定。饰面砖应做粘结强度拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。
3  外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。
4  外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。
检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。
检查数量：
1  每检验批每100 m2抽查一处，每处不得小于10 m2。
2  饰面砖现场粘接强度拉拔试验同一厂家同一品种的产品，当单位工程保温墙体面积在20000 m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程保温墙体面积在20000 m2各抽查不少于6次。现场拉拔强度检验应符合标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的相关规定。
3  饰面层渗漏检查和表面防水功能、防水措施检查每检验批每100 m2抽查一处，每处不得小于10 m2。
4  外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处密封措施检查。每检验批抽查10%，并不应少于5处。
8.2.10  当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。
检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于3处。
8.2.11  外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周侧面，应按设计要求采取节能保温措施。
检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5个洞口。
8.2.12  设置空调的房间，其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。
检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：按不同热桥种类，每种抽查10%，并不少于5处。
8.3  一般项目
8.3.1  进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
8.3.2  当采用加强网作为防止开裂的措施时，加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，加强网不得皱褶、外露。
检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。
8.3.3  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。
检验方法：对照施工方案观察检查。
检查数量：全数检查。
8.3.4  墙体采用无机轻集料保温砂浆时，保温砂浆层宜连续施工；保温砂浆厚度应均匀，接茬应平顺密实。
检验方法：观察、尺量检查。
检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10处。
8.3.5  墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。
附录Ａ  无机轻集料保温砂浆保温系统基本构造

A.0.1 涂料饰面无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统基本构造见表A.0.1执行。
表A.0.1  涂料饰面无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统基本构造
	基本构造
	构造示意图

	基层
①
	界面层②
	保温层
③
	抗裂面层④
	饰面层
⑤
	

	            混凝土墙及各种砌体墙
	       界面砂浆
	        无机轻集料保温砂浆
	        抗裂砂浆
＋

耐碱网布(有加强要求的增设一道网布)


	        柔性腻子
＋

涂料
	[image: image19.wmf]


A.0.2  面砖饰面无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统基本构造见表A.0.2。
        表A.0.2   面砖饰面无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统基本构造

	基本构造
	构造示意图

	基层
①
	界面层②
	保温层
③
	抗裂面层
④
	饰面层
⑤
	

	混凝土墙及各种砌体墙
	界面砂浆
	无机轻集料保温砂浆
	抗裂砂浆
＋

耐碱网布(锚固件与基层锚固)


	胶粘剂
＋

面砖

＋

填缝剂
	


A.0.3  无机轻集料保温砂浆外墙内保温及分户墙保温系统基本构造见表A.0.3。
表A.0.3  无机轻集料保温砂浆外墙内保温及分户墙保温系统基本构造
	基本构造
	构造示意图

	基层
 ①
	界面层②
	保温层
③
	抗裂面层④
	饰面层
⑤
	

	       混凝土墙及各种砌体墙
	      界面砂浆
	        无机轻集料保温砂浆
	 抗裂砂浆
＋

耐碱网布
	        柔性腻子
＋

涂料
	

	注：Ⅰ型型保温砂浆可不加耐碱网布，Ⅱ型保温砂浆必须加耐碱网布


A.0.4   无机轻集料保温砂浆内外复合保温系统基本构造见表A.0.4。
表A.0.4  无机轻集料保温砂浆内外复合保温系统基本构造
	基本构造
	构造示意图

	内饰面层①
	内抗裂层②
	内保温层③
	内界面层④
	基层⑤
	外界面层⑥
	外保温层⑦
	外抗裂层⑧
	外饰面层⑨
	

	柔性腻子
＋

涂料
	抗裂砂浆
＋

耐碱网布
	无机轻集料保温砂浆
	界面砂浆
	混凝土墙及各种砌体墙
	界面砂浆
	无机轻集料保温砂浆
	抗裂砂浆＋
耐碱网布
	柔性腻子
＋

涂料
	


附录B  系统及其组成材料性能试验方法
B.1 试样制备、养护和状态调节
B.1.1无机轻集料保温砂浆系统试样应按照生产厂家说明书规定的保温系统组成的各品种砂浆的水灰比、构造要求和施工方法进行制备。试样养护时间应为28d。
B.1.2 本规程中试样养护和状态调节环境为：温度（23±2）℃，相对湿度55%～85%。若无特别说明，均执行此条件。
B.2 系统性能指标试验方法
B.2.1  系统耐候性应按标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144中附录A.2进行试验。
B.2.2  系统抗风荷载性能应按标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144中附录A.3进行试验，其中的保温板即为保温砂浆构成的保温层。
B.2.3  系统抗冲击性应按标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144中附录A.5进行试验，试件与基层粘结紧密，其中保温层厚度取50mm；对10J级抗冲击构件，应涂刷一层聚丙烯酸类乳液。
B.2.4  系统耐候性试验后，应按标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定进行饰面砖粘结强度试验。断缝应从饰面砖表面切割至抗裂防护层外表面（不应露出增强网），深度应一致。
B.2.5  系统水蒸气湿流密度应按《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146中水法的规定进行试验。试样制备如下：试样由保温砂浆层和抗裂面层组成，试样尺寸为55mm×200mm×200mm，试样数量2个。50mm厚无机轻集料保温砂浆（7d）＋5mm厚抗裂砂浆（5d）＋弹性底涂，养护28d。试验时，弹性底涂表面朝向湿度小的一侧。
B.2.6 系统热阻应按标准《建筑构件稳态热传递性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475或《绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法》GB/T10295的规定进行试验。
B.3  界面砂浆性能指标试验方法
B.3.1  原拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.3.2  浸水拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行，养护至14d的试样，放入（20±3）℃的水中浸泡7d，取出擦干表面水分，放置30min后进行测定。
B.3.3  耐冻融拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行, 养护至14d的试样，放入（20±3）℃的水中8h，试样界面砂浆面向下，水面至少高出试样表面-20±3℃，再置于环境冷冻16h为一个循环，经历10个循环。
B.3.4  可操作时间的测定：界面砂浆配制好后，应按制造商提供的可操作时间（没有规定时应按4h）放置，此时材料应具有良好的操作性。
B.4 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法

B.4.1  参照标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473中附录B和附录C进行试样的制备，至少成型8个三联试模，24块试样。搅拌机一般为行星式搅拌机或卧式搅拌机，其中行星式搅拌机搅拌筒转速（逆时针）：（60±2）r/min ，搅拌叶片转速（顺时针）：（80±4）r/min ；卧式搅拌机主轴转速：（45±5）r/min。搅拌砂浆时，砂浆的用量不少于搅拌机容量的20%，不多于80%；规定搅拌方法为：先加入粉料，边搅拌边加水，搅拌2min；暂停搅拌2min，清理搅拌机内壁及搅拌叶片上的砂浆；继续搅拌1min。砂浆稠度控制在（8±0.5）cm 。其中试样的养护方式应按以下规定进行试验：试样制作后，用聚乙烯薄膜覆盖，养护(48±8)h后脱模，继续用聚乙烯薄膜包裹养护至14d，去掉薄膜养护至28d。
取6块试样，应按标准《无机硬质绝热制品试验方法 密度、含水率及吸水率》GB/T 5486.3的规定进行干密度的测定，其中烘干温度为（80±3）℃，取4个中间值计算算术平均值；检验干密度后的6个试样，应按标准《无机硬质绝热制品试验方法 力学性能》GB/T 5486.2中的规定进行抗压强度试验，并取试样检测值的4个中间值计算算术平均值，作为抗压强度值；取6个试样，应按标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473中6.8的规定进行软化系数的试验；取12个试样，应按本规程第B.4.5条规定进行抗冻性能的试验及计算。
B.4.2  干密度试验方法应按标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473附录C的规定进行。。
B.4.3  抗压强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.4.4  拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.4.5  导热系数试验应按标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294规定进行试验，允许按标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295规定进行试验。如有异议，以标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294作为仲裁检验方法。
B.4.6  线性收缩率应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行，其中线性收缩率取56d的收缩率值。
B.4.7  软化系数应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.4.8  稠度保留值应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.4.9  抗冻性能应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行，冻融循环次数为15次。
B.4.10  石棉含量应按标准《环境标志产品认证技术要求 轻质墙体板材》HBC 19中附录A的规定进行。
B.4.11  放射性应按标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定进行。
B.4.12  燃烧性能应按标准《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464和《建筑材料燃烧热值试验方法》GB/T 14402的规定进行。
B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
B.5.1  可操作时间的测定：抗裂砂浆配制好后，应按制造商提供的可操作时间（没有规定时应按1.5h）放置，此时材料应具有良好的操作性。 

B.5.2  在可操作时间内拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.5.3  原拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行。
B.5.4  浸水拉伸粘结强度应按标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行，浸水7d。
B.5.5  透水性应按本规程附录B第B.12节进行试验。
B.5.4  压折比的测定应符合下列规定：
1  抗压强度、抗折强度应按标准《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671的规定进行试验。抗裂砂浆成型后，用聚乙烯薄膜覆盖，养护（48±8）h后脱模，继续用聚乙烯薄膜包裹养护至14d，去掉薄膜养护至28d。
2  压折比应按下式进行计算：
                     
[image: image1.wmf])

(B

R

R

T

4

.

5

.

/

f

c

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

=


式中  
[image: image2.wmf]T

——压折比；

[image: image3.wmf]c

R

——抗压强度，N/mm2；

[image: image4.wmf]f

R

——抗折强度， N/mm2。
B.6 耐碱网布性能指标试验方法
B.6.1  用直尺测量连续10个孔的平均值作为网孔中心距值。
B.6.2  单位面积质量应按标准《增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定》GB/T 9914.3的规定进行试验。
B.6.3  拉伸断裂强力及断裂伸长率应按标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5的规定进行试验。
B.6.4  耐碱断裂强力保留率应按标准《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T 20102的规定进行试验。
B.6.5  剪取适量耐碱网布试样，在625℃下灼烧30min，除去有机物后缩分并用玛瑙研钵研磨至全部通过80μm孔径筛，质量不少于3g，然后应按标准《玻璃纤维工业用玻璃球》JC 935的规定测试氧化锆、氧化钛含量。
B.6.6  可燃物含量应按标准《增强制品试验方法 第2部分:可燃物含量的测定》GB/T 9914.2的规定进行试验。
B.7  单个锚栓抗拉承载力
B.7.1 试验仪器应符合下列规定：
1  拉拔仪：测量误差不大于2%；
2  位移计：仪器误差不大于0.02mm。
B.7.2 试样包括C25混凝土试块及锚栓。
C25混凝土试块尺寸应根据锚栓规格确定。锚栓边距、间距均应不小于100mm，锚栓试样10件。
B.7.3 在试验环境下，根据厂商的规定，在混凝土试块上安装锚栓，并在锚栓上安装位移计，夹好夹具，安装拉拔仪，拉拔仪支脚中心轴线与锚栓中心轴线间距离不小于有效锚固深度的二倍；均匀稳定加载，且荷载方向垂直于混凝土试块表面，加载至出现锚栓破坏，记录破坏荷载值、破坏状态，并记录整个试验的位移值。
B.7.4  单个锚栓抗拉承载力标准值F5%应按下式进行计算： 

对破坏荷载值进行数理统计分析，假设其为正态分布，并计算标准偏差。根据试验数据计算锚栓抗拉承载力标准值F5% 。
             F5% =F平均×（1-k0×ν） ………………………………………………………………………… （B.7.4）
式中   F5%——单个锚栓抗拉承载力标准值，kN；
F平均——试验数据平均值，kN；
k0——系数，n=5（试验个数）时，k0=3.4；n=10时，k0=2.568；n=15时，k0=2.329；
ν——变异系数（试验数据标准偏差与算术平均值的绝对值之比）。
B.7.5  锚栓在其他种类的基层墙体中的抗拉承载力应通过现场试验确定。
B.8  弹性底涂性能指标试验方法
B.8.1  打开容器允许在容器底部有沉淀，经搅拌易于混和均匀时，可评为容器中状态为“搅拌均匀后无硬块，呈均匀状态”。
B.8.2  用刷子在平滑面上刷涂试样，涂布量为湿膜厚度约100μm，使试板的长边呈水平方向，短边与水平方向成约85°角竖放，放置 6h 后再用同样方法涂刷第二道试样，在第二道涂刷时，刷子运行无困难，则可判施工性为“刷涂无障碍”。
B.8.3  表干时间应按标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777中12.2.1B法的规定进行试验，试样制备时，用规格为250μm的线棒涂布器进行制膜；实干时间应按标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777中12.2.2B法的规定进行试验，试样制备时，用规格为250μm的线棒涂布器进行制膜。
B.8.4  断裂伸长率的测定应符合下列规定：
1  应按标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777中8.2.2的规定进行断裂伸长率试验。拉伸速度为200mm/min，并记录断裂时标线间距离
[image: image5.wmf]1

L

。
2  断裂伸长率应按下式进行计算：


[image: image6.wmf])

4

.

8

.

(

25)/25

-

(

1

B

L

L

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

=


\式中  
[image: image7.wmf]L

——试样断裂时的伸长率，%；

[image: image8.wmf]1

L

——试样断裂时标线间的距离，mm ；

[image: image9.wmf]25

——拉伸前标线间的距离，mm 。
B.8.5  表面憎水率应按标准《保温材料憎水性试验方法》 GB/T 10299的第7章和8.1的规定进行试验。
1  试样尺寸为300mm×150mm。保温层厚度30mm。
2  试样的组成为30mm厚保温砂浆（7d）＋5mm厚抗裂砂浆（5d）＋弹性底涂，实干后放入（65±2）℃的烘箱中，烘干至恒重，取出放入干燥器中冷却至室温备用。
B.9  柔性腻子性能指标试验方法
B.9.1  试验基材应符合标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中6.3的规定。试板尺寸、数量、养护期及柔性腻子涂布量应符合表B.9.1的规定。
表B.9.1  制板要求
	项    目
	试板尺寸（mm×mm×mm）
	试板数量
	柔性腻子涂布量
（湿膜厚度）/mm
	试板保养期/d

	
	
	
	第一道
	第二道
	

	施工性
	200×150×（4～6）
	1
	1
	1
	—

	干燥时间
	150×70×（4～6）
	1
	2
	—
	—

	初期干燥抗裂性
	200×150×（4～6）
	3
	1
	—
	—

	打磨性
	200×150×（4～6）
	1
	1
	1
	1

	吸水量（砂浆块）
	70×70×20
	5
	1
	1
	7

	耐水性
	150×70×（4～6）
	3
	1
	1
	7

	耐碱性
	150×70×（4～6）
	3
	1
	1
	7

	粘结强度（砂浆块）
	70×70×20
	标准状态
	6
	2
	—
	14

	
	
	冻融循环
	6
	
	
	14

	柔性（马口铁板或镀锌铁板）
	85×155×（0.2～0.3）
	3
	1
	—
	7

	     柔性腻子复合上涂料层后的耐水性
	150×70×（4～6）
	3
	1
	—
	7

	    柔性腻子复合上涂料层后的耐冻融性
	150×70×（4～6）
	3
	1
	—
	7


B.9.2  试板的制备应符合下列规定：
1  在要求规格的试验基材上，将柔性腻子填充在相应尺寸及厚度的型框中，用钢制刮板（或刮刀）用力反复刮涂柔性腻子试样，确保柔性腻子层密实、表面平整、无残留气泡，需刮涂两道时，间隔5h。
2  柔性试件制备应按标准《腻子膜柔韧性测定法》GB/T 1748规定的方法进行。
3  柔性腻子复合上涂料层的试板制备：在要求规格的试验基材上按本规程第B.9.1条的规定方法制定好柔性腻子试件；在第二道柔性腻子刮涂完5h后，按标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中5.2.2的规定涂刷同时符合标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158-2004中5.10要求和标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中合格品要求的外墙涂料。
B.9.3  容器中的状态的测定应符合下列规定
1  打开容器用刮刀或搅棒搅拌，无沉淀结块现象时，认为“无结块、均匀”。
2  如为粉料或粉料、胶液分装，粉料中无结块及其他杂物，胶液中无沉淀、无凝胶，二者易于混合均匀时，认为“无结块、均匀”。
B.9.4  将试板水平放置，用钢制刮板（刀头宽约120mm）刮涂试样约1mm厚，检验涂装作业是否有障碍，放置5h后再用同样方法刮涂第二道试样，约1mm厚，再次检验涂装作业是否有障碍。所得涂层平整、无针孔、无打卷时，认为施工性“刮涂无障碍”。
B.9.5  干燥时间应按标准《漆膜,腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-1979中乙法的规定进行试验。
B.9.6  初期干燥抗裂性应按标准《复层建筑涂料》GB/T 9779中的规定进行试验。
B.9.7  打磨性应按标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中6.9的规定进行试验。
B.9.8  吸水量应按标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中附录A的规定进行试验。
B.9.9  耐水性应按标准《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733中甲法规定的耐水性试验方法进行试验。
B.9.10  耐碱性应按标准《建筑涂料涂层耐碱性的测定法》GB/T 9265的规定进行试验。
B.9.11  粘结强度应按标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中6.13的规定进行试验。
B.9.12  柔性应按标准《腻子膜柔韧性测定法》GB/T 1748中的规定进行。测试前应先测量腻子层的干膜厚度，厚度应在0.9 mm±0.1mm 之间，舍弃厚度不合格的试件。
B.9.13  非粉状组分的低温贮存稳定性应按标准《建筑室内用腻子》JG/T 3049中5.11的规定进行试验。
B.9.14  柔性腻子复合上涂料层后的耐水性应按标准《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733中甲法规定的耐水性试验方法进行试验。
B.9.15  柔性腻子复合上涂料层后的耐冻融性应按标准《建筑涂料层耐冻融循环性测定法》JG/T 25的规定进行试验，经5次循环。其中（23±2）℃水中浸泡18h，（－20±2）℃冷冻3h，（50±2）℃热烘3h为一次循环。
B10  饰面涂料性能指标试验方法
B.10.1  断裂伸长率应按标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777的规定进行试验。
B.10.2  初期干燥抗裂性应按标准《复层建筑涂料》GB/T 9779的规定进行试验。
B.10.3  其他性能指标应按建筑涂料相关标准的规定进行试验。
B.11  饰面砖性能指标试验方法
B.11.1 单块尺寸应按标准《陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件》GB/T 3810.1规定抽取10块整砖为试件，并应按标准《陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验》GB/T 3810.2的规定进行试验。
B.11.2  单位面积质量的测定应符合下列规定：
1  将以上所测的10块整砖，放在（110±5）℃的烘箱中干燥至恒重，放在有硅胶或其他干燥剂的干燥器内冷却至室温。采用能称量精确到试件质量0.01%的天平称量。以10块整砖的平均值作为干砖的质量W。
2  以本规程第B.11.2条中所测得的平均长和宽，作为饰面砖长L和宽B。
3  单位面积质量应按下式进行计算：

[image: image10.wmf])

2

.

11

.

(

)

(

10

3

B

B

L

/

W

M

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

´

´

=


式中  
[image: image11.wmf]M

——单位面积质量，kg/m2；

[image: image12.wmf]W

——干砖的质量，g；

[image: image13.wmf]L

——饰面砖长度，mm；

[image: image14.wmf]B

——饰面砖宽度，mm。
B.11.3  吸水率应按标准《陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测》GB/T 3810.3规定进行试验。
B.11.4  抗冻性应按标准《陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定》GB/T 3810.12的规定进行试验，其中低温环境温度采用（-30±2）℃，保持2h后放入不低于10℃的清水中融化2h为一个循环。
B.11.5 其他项目应按国家或行业相关产品标准进行试验。
B.12 透水性试验方法
B.12.1  试样由30mm厚无机轻集料保温砂浆和5mm厚抗裂砂浆组成，试样尺寸为200mm×200mm。试样成型后，用聚乙烯薄膜覆盖，养护至14d，去掉薄膜养护至28d。
B.12.2  试验装置由带刻度的玻璃试管（卡斯通管Carsten-Rohrchen）组成，容积10mL，试管刻度为0.05mL。
B.12.3  试样置于水平状态，将卡斯通管放于试样的中心位置，用密封材料密封试样和玻璃试管间的缝隙，确保水不会从试样和玻璃试管间的缝隙渗出，往玻璃试管内注水，直至试管的0刻度，在试验条件下放置24h，再读取试管的刻度。见图B.12.3。

[image: image15.wmf]
1——无机轻集料保温砂浆；
2——抗裂砂浆；
3——密封材料；
4——卡斯通管；
5——水。
                          图B.12.3 抗裂砂浆透水性试验示意图
B.12.4 试验前后试管的刻度之差即为透水量，取2个试样的平均值，精确至0.1mL。
附录C 保温层和抗裂面层的允许偏差量及检验方法
C.0.1 保温层和抗裂面层的允许偏差量及检验方法应符合表C.0.1的要求。
表C.0.1  保温层和抗裂面层的允许偏差量及检验方法
	项 目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	立面垂直
	≤4
	用2m托线板检查

	表面平整
	≤4
	用2m靠尺和塞尺检查

	阴阳角垂直
	≤4
	用2m托线板检查

	阴阳角方正
	≤4
	用20cm方尺和塞尺检查

	分格线（装饰线）直线度
	≤4
	用5m线，不足5m拉通线，
用钢直尺量检查

	保温层厚度（设计厚度为δ）
	≥-0.05δ
≤0.1δ
（实测最小厚度不小于0.9δ）
	用钢针插入和尺量检查或钻芯法

	抗裂面层厚度
（设计厚度为δ）
	涂料面层
	不得出现负偏差
	用钢针插入和尺量检查或钻芯法

	
	 单层网布加面砖
	≤0.1δ

（实测最小厚度不小于0.9δ）
	用钢针插入和尺量检查或钻芯法

	
	双层网布加面砖
	
	用钢针插入和尺量检查或钻芯法


附录D 质量验收记录
D.0.1  墙体节能工程检验批质量验收记录应符合表D.1.1要求。
D.0.1  墙体节能工程检验批质量验收记录
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	专业工长
	
	项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	验收内容
	规程条文
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	主
控

项

目
	1
	保温材料、构件等品种、规格
	第8.2.1条
	
	

	
	2
	墙体节能工程使用的保温材料性能
	第8.2.2条
	
	

	
	3
	保温材料、粘结材料、增强网抽样复检
	第8.2.3条
	
	

	
	4
	基层处理
	第8.2.4条
	
	

	
	5
	墙体节能工程各层构造做法
	第8.2.5条
	
	

	
	6
	保温材料的厚度、保温砂浆施工。保温层与基层及各构造层之间的粘结
	第8.2.6条
	
	

	
	7
	保温砂浆做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件
	第8.2.7条
	
	

	
	8
	饰面层的基层及面层施工
	第8.2.8条
	
	

	
	9
	隔汽层位置、使用材料、构造
	第8.2.9条
	
	

	
	10
	门窗洞口四周的侧面，墙体上凸出四周的侧面，应采取节能保温措施
	第8.2.10条
	
	

	
	11
	设置空调的房间的外墙热桥部位
	第8.2.11条
	
	

	一
般

项

目
	1
	材料与构件的外观和包装
	第8.3.1条
	
	

	
	2
	加强网的铺贴和搭接
	第8.3.2条
	
	

	
	3
	施工产生的墙体缺陷
	第8.3.3条
	
	

	
	4
	保温砂浆层施工；保温砂浆厚度及接茬
	第8.3.4条
	
	

	
	5
	特殊部位的保温层加强措施
	第8.3.5条
	
	

	
	施工操作依据
	
	
	
	

	
	质量检查记录（质量证明文件）
	
	

	
	项目专业质量检查员：
目专业技术负责人：              年   月   日
	
	

	施工单位
检查结果评定：
	专业监理工程师： 
（设单位项目专业技术负责人）：                          年   月   日

	监理（建设）
单位验收结论
	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                        年   月   日


本规程用词说明
1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应符合……要求”。
JGJ





� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���








_1326278495.unknown

_1326278499.unknown

_1326278502.unknown

_1326278504.unknown

_1326278506.unknown

_1326278507.dwg

_1326278505.unknown

_1326278503.unknown

_1326278500.unknown

_1326278497.unknown

_1326278498.unknown

_1326278496.unknown

_1326278493.unknown

_1326278494.unknown

_1326278492.unknown

_1326278491.dwg

